## Gradevinski
red.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA ZA GRADNJU SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LIPOVLJANI
Opće napomene
Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Tako se u stavkama treba uračunati troškove propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, oplata, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, privremena signalizacija i regulacija javnog prometa za vrijeme gradnje, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sl., ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po Projektu.
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova ‑ rješenje o tome donosit će Projektant, uz konzultacije s Nadzornim inženjerom, predstavnikom Investitora i predstavnikom Izvođača, i to zasebnom dokumentacijom ili upisom u Građevinski dnevnik.
Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
sve cijene u kunama
1. | Pripremni radovi
1.1. | Lociranje i označavanje točne pozicije postojećih podzemnih instalacija (HEP, TK kablovi, vodovod, plinovod, i sl.).
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno, tvrtki i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao bitne podloge za naknadno iskolčenje kanalizacije. Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika nadležnih poduzeća.
Tijekom izvođenja radova osobitu pažnju posvetiti postojećim instalacijama da ne dođe do oštećenja istih.
| Izvođač nudi ukupnu cijenu. | kpl | 1
1.2. | Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno važećem Zakonu.
U cijenu je uračunat sav ostali potreban rad i materijal potreban za izradu elaborata.
Obračun po m' i komadu obilježene trase i priključka.
| Kanal 1 | m' | 182
| Priključci - P1 | kom | 6
| Priključci - P3 | kom | 22
| Priključci - P4 | kom | 35
1.3. | Detaljno iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, revizijskih okana, precrpnih stanica i ostalih hidrotehničkih građevina. Stavkom su obuhvaćena sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekta na teren i obrnuto, održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka do predaje radova investitoru, također je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
U cijenu je uračunat sav ostali potreban rad i materijal potreban za označavanje trase predmetne građevine.
Obračun po m' i komadu obilježene trase i priključka.
| Kanal 1 | m' | 182
| Priključci - P1 | kom | 6
| Priključci - P3 | kom | 22
| Priključci - P4 | kom | 35
1.4. | Izmještanje podzemnih instalacija koje se nalaze na trasi kanalizacije kao i zaštita postojećih instalacija, a sve prema uputama vlasnika instalacija.
| Projektant je okvirno predvidio dužinu izmještanja, a obračun prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. | m' | 150
1.5. | Dobava i postavljanje prometnih znakova duž trase, na dionicama gdje se obavljaju radovi, u skladu s projektom privremene regulacije prometa.
| U cijenu uračunato i premještanje tijekom rada. Obračun po kompletu prometnih znakova. | kpl | 1
1.6. | Uklanjanje postojećeg drveća i raslinja koje se nazi na trasi iskopa kanalizacijskog kolektora. Uklanje vršiti u dogovoru sa nadzornim inženjerom i komunalnim redarom.
| Obračun po komadu uklonjenog drveća | kom | 10
1. | Pripremni radovi ukupno: |  |  |  | 0
2. | Zemljani radovi
Napomena: Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na procijenjene kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju pregleda projektne dokumentacije i obilaska terena gradilišta.
Napomena: Zemljane radove u blizini ceste i pješačke staze izvoditi prikladnom mehanizacijom (radna vozila na gumenim kotačima sa prikladnom težinom za lokaciju i okoliš) kako bi se izbjegla oštećenja kolnika i pješačke staze. Oštećenja kolnika i pješačke staze uzrokovana izvođenjem predmetnih radova sanirati će se na teret izvođača radova ili ih izvođač radova mora sanirati o svom trošku.
2.1. | Strojni iskop rova za gravitacijski cjevovod u materijalu C kategorije. Dubina iskopa do maksimalno cca 2,70 m.
Dužinu iskopa prilagoditi dnevnoj dinamici radova kojom se osigurava polaganje cjevovoda i okana te zatrpavanje rova.
Opremljenost i tehnologiju radova Izvođač treba prilagoditi tehničkim značajkama i potrebnoj kvaliteti radova i u cilju da se ne oštećuje postojeći kolnik pješačka staza. Širina rova se obračunava po normalnom profilu rova. Eventualno proširenje rova uzrokovano dubinom iskopa potrebno je obuhvatiti jediničnom cijenom iskopa. Iskopano tlo se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe. Transporte obavljati prikladnim vozilima ovisno o raspoloživom prostoru da se izbjegnu oštećenja kolničkih konstrukcija.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje prikladne mehanizacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od urušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop i proširenja rova za hidrotehničke građevine za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju.
| Kanal 1 | m3 | 364
2.2. | Produbljenje i proširenje rova na mjestu hidrotehničkih građevina na kanalskoj mreži. Iskop se obavlja strojno u tlu C ktg. s odvoženjem iskopanog materijala na za to odobrenu deponiju.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju.
| Kanal 1 | m3 | 19
2.3. | Ručni iskop kao dodatak stavkama 2.1. i 2.2. u tlu C ktg. na mjestima gdje strojni iskop nije moguć (kao npr. križanje s drugim instalacijama) s odvoženjem na deponiju i pravilnim odsijecanjem vertikalnih strana. Predviđa se oko 1 % od ukupnog iskopa, a stvarna količina i mjesta ručnog iskopa utvrdit će se upisom u građevinski dnevnik i ovjerom nadzornog inženjera.
Obračun po m³ iskopa.
| Kanal 1 | m3 | 3.64
2.4. | Ručno planiranje dna rova i dna građevinskih jama na kote prema uzdužnom i poprečnom profilu uz točnost +/- 2 cm prema zadanoj niveleti.
Obračun po m2 kanala.
| Kanal 1 | m2 | 163.8
2.5. | Dobava i ugradnja pijeska za: izradu pješčane posteljice debljine 10 cm, pješčane obloge cijevi 30 cm iznad tjemena gravitacijskog cjevovoda (sve prema normalnim poprečnim presjecima). Ugradba se obavlja strojnim nasipavanjem i zbijanjem lakim strojnim nabijačima. U jediničnu cijenu uključiti sav rad i materijal.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.
| Kanal 1 | m3 | 98
2.6. | Strojno zatrpavanje rova i građevnih jama materijalom iz iskopa, nakon polaganja i montaže cijevi i izvedbe obloge od pijeska, odnosno nakon izgradnje hidrotehničkih građevina. Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 30 cm do nivoa okolnog terena (vraćanje terena u prvobitno stanje) uz nabijanje lakim strojnim nabijačima do potrebne zbijenosti. Stavka uključuje strojno profiliranje odvodnog kanala nakon završetka radova.
Obračun po m³ zatrpanog materijala.
| Kanal 1 | m3 | 257
2.7. | Strojni utovar viška materijala u vozilo, odvoz na deponij do udaljnosti 7 km (lokacija u dogovoru s investitorom i nadzorom), istovar i razastiranje na deponij s grubim planiranjem. Koeficijent rastresitosti uzet 1,20.
Obračun po m³.
| Kanal 1 | m3 | 128
2. | Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0
3. | Kanalizacijski radovi
Napomena: Zemljane radove u blizini ceste i pješačke staze izvoditi prikladnom mehanizacijom (radna vozila na gumenim kotačima sa prikladnom težinom za lokaciju i okoliš) kako bi se izbjegla oštećenja kolnika i pješačke staze. Oštećenja kolnika i pješačke staze uzrokovana izvođenjem predmetnih radova sanirati će se na teret izvođača radova ili ih izvođač radova mora sanirati o svom trošku.
3.1. | Dobava, transport duž rova, spuštanje u rov i montaža vodonepropusnih kanalizacijskih cijevi nominalnog unutarnjeg promjera 250 mm, minimalne tjemene nosivosti SN 8 kN/m², sukladno zahtjevima, položaja i pada prema nacrtima.
Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Stavka obuhvaća sav potreban spojni materijal (naglavak/spojnica, brtve) i radove. Ugradnja i spajanje cijevi obavlja se u svemu prema uputstvu proizvođača.
Projektant je zbog izračuna predvidio rebraste kanalizacijske cijevi (PP) s glatkom stijenkom za prijenos tekućina bez tlaka, ali se opcijski mogu ponuditi i druge termoplastične cijevi traženih karakteristika (niže nabrojene), podijeljene prema vrsti materijala.
Potrebno je ponuditi cijenu samo za jednu vrstu cijevi - ovisno o izboru cijevnog materijala (varijanta 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4.).
Obračun po m' ugrađene cijevi.
3.1.1. | PP (polipropilenske) korugirane cijevi Φ 250 sukladno HRN EN 13476-1:2007 |  | 0
| Kanal 1 | m' | 182
3.1.2. | PE (polietilenske) korugirane cijevi Φ 250 sukladno HRN EN 13476-1:2007 |  | 0
| Kanal 1 | m' | 182
3.1.3. | PVC (polivinilklorid) cijevi Φ 250 sukladno HRN EN 1401-1:2009
| Kanal 1 | m' | 182
3.1.4. | GRP (poliester ojačan staklenim vlaknima) cijevi Φ 250 sukladno HRN EN 14364:2008 |  | 0 | 0 | 0
| Kanal 1 | m' | 182 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja gotovih - montažnih PE (polietilenskih) ili PP (polipropilenskih) revizijskih okana s integriranim penjalicama (na razmaku od 30 cm) tvornički ugrađenim u trup okna - za okna Φ 800 i Φ 1000 mm. Stavka uključuje sav potrebni spojni i brtveni materijal.
Konstrukcija okna sastoji se od: baze sa ravnim dnom (dvostruko dno - temelj okna) kako bi se omogućilo sigurno, stabilno i izuzetno brzo polaganje, tijela okna (čija visina ovisi o dubini okna), konusnog nastavka promjera 600 mm i armirano-betonske rasteretne ploče (prstena).
Stavka uključuje: dobavu, montažu i spajanje sastavnica okna, dobavu i postavljanje okruglih lijevano-željeznih poklopaca (s ventilacijskim otvorima/rupicama ili vodonepropusni ako su u dnu jarka) s okvirom promjera 600 mm, nosivosti 250 kN za okna u zelenim površinama i 400 kN za okna u cestama, na AB ploči, dopremu, izradu i ugradnju završnog AB ležajnog prstena C25/30 i sekundarnog betona C20/25 za prijenos statičkih i dinamičkih opterećenja na učvršćeni zasip oko revizijskih okana.
Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od pijeska ili šljunka/tucanika debljine 15 cm koja treba biti sasvim ravna (horizontalna) tako da prilikom ugradnje dna okna nastane njegovo potpuno (a ne djelomično ili točkasto) nalijeganje na pripremljenu podlogu.
Oko okna koja se ugrađuju u području visokih podzemnih voda ili dubina većih od 2500 mm obavezno izvesti betonsku oblogu u visini 1/3 visine okna.
Nakon provedbe detaljnog iskolčenja trasa kanala, sve u odnosu na zastupljene podzemne instalacije Izvođač radova utvrđuje konačnu specifikaciju okana uvažavajući eventualno novi položaj (otklon) i dubinu okana, a ovjerava ju Nadzorni inženjer.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal potreban za montažu i priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna, osim zemljanih radova.
3.2.1. | Revizijsko okno - TIP 1 - Φ 800 mm
- prosječna dubina do nivelete 1,80 m
- montažno PE ili PP okno (uključuje sve dijelove)
| - okrugli ljevano-željezni poklopac Ø 600 mm | 1 | kom
| - AB prsten (C25/30) | 0.15 | m³
| - AB ležajni prsten (C25/30) | 0.25 | m³
| - armatura | 15 | kg
Obračun po komadu (komplet).
| Kanal 1 | kom | 2
3.2.2. | Revizijsko okno - TIP 2 - Φ 1000 mm
- prosječna dubina do nivelete 2,65 m
- montažno PE ili PP okno (uključuje sve dijelove)
| - okrugli ljevano-željezni poklopac Ø 600 mm | 1 | kom
| - AB prsten (C25/30) | 0.15 | m³
| - AB ležajni prsten (C25/30) | 0.25 | m³
| - armatura | 15 | kg
Obračun po komadu (komplet).
| Kanal 1 | kom | 3
3.3. | Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda i hidrotehničkih građevina u skladu sa zahtjevima HR EN 1610:2002. Cjevovod se ispituje na tlak od 0,5 bara u trajanju najmanje 15 min (poželjno 2h), mjerenjem iznad najnižeg ovlaženog mjesta dijela kanalskog voda koji se ispituje.
Za vrijeme ispitivanja mora se održavati stalni ispitni tlak, što se postiže stalnim dopunjavanjem vode ili dodatnim tlačenjem vode. Količine dodatne vode se mjere i ne smiju prijeći dopuštene količine (za plastične cijevi 0,02 l/m2).
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan predstavnik investitora.
U jediničnu cijenu je uključena dobava i doprema potrebnih količina vode za ispitivanje.
Obračun po m' cjevovoda.
| Kanal 1 | m' | 182
3. | Kanalizacijski radovi ukupno: |  |  |  | 0
5. | Ostali radovi
5.2. | Izrada priključaka sa suprotne strane ulice kroz lokalne ceste. Stavka uključuje: sve potrebne iskope (lokalne ceste), rezanje asfalta, odvoze viška materijala od iskopa na predviđenu deponiju udaljenosti do 7km, zatrpavanje građeviskih jama, dobavu i ugradnju montažnog revizijskog okna (tehničkih karakteristika kao što je navedeno u stavci br. 3.2. - Kanalizacijski radovi), strojno zasijecanje asfaltnih površina, prekop lokalne prometnice i postavljanje kanalizacijske termoplastične cijevi ø 160 mm, pješčanu podlogu i oblogu cijevi, zatrpavanje rova zamijenskim kamenim materijalom uz zbijanje te izrada završnog asfaltnog sloja (debljine do 8 cm) Izrada priključka na postojeću kanalizaciju. Priključak se izvodi na mjestu revizijskog okna ili direktno na kanalizacijsku cijev uz obavezan uvijet vodonepropusnosti.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal.
5.2.1. | Priključak sa suprotne strane ulice - lokalne ceste
Revizijsko okno - TIP 1 - Φ 800 mm
- prosječna dubina do nivelete 1,90 m
- montažno okno (uključuje sve dijelove)
- brtveni materijal za osiguranje vodonepropusnosti spoja cijevi i RO
- sve potrebne radnje na izradi čvora priključenja (bušenje cijevi ili okana)
| - okrugli ljevano-željezni poklopac Ø 600 mm | 1 | kom
| - AB prsten (C25/30) | 0.15 | m³
| - AB ležajni prsten (C25/30) | 0.25 | m³
| - armatura | 15 | kg
| - termoplastična cijev ø 160 mm | 12 | m
| - iskop postojeće kolničke konstrukcije i zemljanog materijala | 21 | m³
| - pješčana posteljica i obloga cjevovoda | 4.5 | m³
| - zamijenski kameni materijal 0-63 mm- zbijenost Ms 80 MN/m² | 13.5 | m³
- vraćanje odvodnih kanala na mjestu priključenja u funkcionalno stanje
| - završni asfaltni sloj 8 cm (BNS32A+AB11E) | 5 | m2
Obračun po komadu (komplet).
| Priključci - P1 | kom | 6
| Priključci - P3 | kom | 22
| Priključci - P4 | kom | 35
5.3. | Dobava i ugradnja prikladnih plastičnih komada (PVC ili PE/PP) Φ 250/160 mm - 90º (cjevni jahači) za priključak kućnih kanalizacija na kanalizacijsku mrežu na mjestima gdje nije moguće izravno priključenje na RO. Na sedlo je potrebno postaviti cijev Φ 160 mm, koljeno Φ 160-90º, te po potrebi zatvoriti čepom DN 160 mm. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Projektant je predvidio određen broj ovakvih priključaka, a točan broj će se odrediti prema potrebama na terenu u dogovoru s Investitorom i Nadzornim inženjerom.
Obračun po komadu elementa.
5.3.1. | jahač - 250/160 mm - 90º | kom | 15
5.3.2. | koljeno Φ 160 mm - 90º | kom | 15
5.3.3. | kanalizacijski čep Φ 160 mm | kom | 15
5.3.4. | kanalizacijski cijev Φ 160 mm l=4000 mm | kom | 15
5.3.5. | brtveni materijal | kom | 15
5.5. | Izvedba križanja trase kanalizacije s prilazima parcelama - mostićima prosječne širine 5,5 m. Stavka obuhvaća: (a) strojno razbijanje ili zasijecanje prekop prilaza, (b) radove na: - polaganju betonske cijevi (potreban profil cijevi odrediti u suradnji s nadležnim javnim poduzećem, projektant predviđa betonske cijevi profila Φ 500, 300 mm - duljine jednake postojećem mostiću koji se ruši) - izradi betonskih krila mostića debljine stijenke 20 cm - betonom klase C 30/37, konstruktivno armiranih dvostrukom armaturnom mrežom Q-257, uključivo potrebna dvostrana oplata (srednja količina betona 2,5 m³, armature 95 kg, oplate 15 m²) - nasipavanje prostora između betonskih krila nasipnim kamenom 0-64 mm - izrada završnog sloja mostića betoniranjem ili asfaltiranje
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal te utovar, transport do 5,0 km i istovar razbijenog materijala. Projektant je predvidio broj mostića, a obračun se radi prema stvarno izvršenim radovima (izvedenim novim mostićima) ovjerenim od strane nadzornog inženjera.
| Obračun po komadu. | kom | 12
5.8. | Dobava, nasipavanje i nabijanje kamenog materijala granulacije od 0/64 mm za osiguravanje privremenih prilaza parcelama tokom izgradnje kanalizacije. Ugradnja se obavlja strojnim nasipavanjem i zbijanjem lakim strojnim nabijačima.
U jediničnu cijenu uključiti sav rad i materijal.
| Obračun po m3. | m3 | 25
5.9. | Izrada snimka izvedenog stanja svih objekata i kanala po ovlaštenoj osobi te izrada pripadnog geodetskog elaborata izvedenog stanja za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom važećim zakonima i propisima.
- Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova kanala i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata u digitalnom i pisanom obliku.
- Izvođač geodetskih radova dužan je ostaviti Investitoru disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka s visinama prema tehničkim uvjetima.
- Snimanje za GIS obuhvaća trasu kanala za katastar, svih revizijskih okana i drugih hidrotehničkih građevina.
| Obračun po kompletu dokumentacije. | kpl | 1
5. | Ostali radovi ukupno: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA :
Za radove i dobave na izgradnji kanalske mreže
sve cijene u kunama
| 1. | Pripremni radovi
| 2. | Zemljani radovi
| 3. | Kanalizacijski radovi
| 5. | Ostali radovi
UKUPNO:
|  | PDV 25%: |  | 25
SVEUKUPNO:
Note on F21: Upiši stopu PDV-a